# Anhang D (informativ)	Checklisten und Beispielprotokolle

Die nachfolgenden Checklisten können von der DWA-Homepage kostenfrei heruntergeladen werden:
<http://de.dwa.de/publikationen>

| Inhalt | Bezeichnung |
| --- | --- |
| Anhang D.1 | Checkliste Grobanalyse |
| Anhang D.2 | Checkliste Planungsgrundsätze Kanalnetz |
| Anhang D.3 | Checkliste Planungsgrundsätze Sonderbauwerke und Kläranlagen |
| Anhang D.4 | Checkliste Planungsgrundsätze Objektschutz |
| Anhang D.5 | Checkliste Planungsgrundsätze Maschinentechnik |
| Anhang D.6 | Checkliste Planungsgrundsätze Elektrotechnik |
| Anhang D.7 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – vorbeugende Maßnahmen |
| Anhang D.8 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – bei herannahendem Hochwasser |
| Anhang D.9 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – während eines Hochwassers |
| Anhang D.10 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – nach einem Hochwasser |
| Anhang D.11 | Beispiel einer pegelabhängigen Hochwasservorschrift |
| Anhang D.12 | Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll der Hochwasserstabsstelle (HW-Stab) |
| Anhang D.13 | Beispiel für ein Hochwasser-Maßnahmen- und Ereignisprotokoll des Anlagenbetriebes |
| Anhang D.14 | Beispiel für eine Liste für Hochwasserausrüstungen und -materialien |
| Anhang D.15 | Beispiel für ein Pumpwerk-Fließschema für den Hochwasserbetrieb |

## Anhang D.1 	Checkliste Grobanalyse

| Checkliste „Grobanalyse“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
|  | Anhang D.1-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen (z. B. zur Relevanz der Fragen) |
| 1. Ausgangssituation (Hydrologische Situation, Lage, gesetzliche/genehmigungsrechtliche Grundlagen, vorliegende Unterlagen) |
| Liegen für den Standort der Anlage HW-Schutzpläne des Landes oder der Gebietskörperschaft vor? | ( | ( |  |
| Ist die Lage der Abwasseranlage hochwasserfrei bzw. hochwassersicher? | ( | ( |  |
| Sind das maßgebliche HW-Ereignis und der maßgebliche HW-Pegel bekannt? | ( | ( |  |
| Ist der dem maßgeblichem HW-Ereignis entsprechende maximale Grundwasserstand bekannt? | ( | ( |  |
| Sind aktuelle Planunterlagen mit Höhenbezug vorhanden? | ( | ( |  |
| Liegen bereits aussagekräftige Hochwasserschutzkonzepte vor? | ( | ( |  |
| Falls seit Genehmigung der Anlagen gesetzliche Regelungen zum HW-Schutz für Abwasseranlagen erlassen oder geändert wurden, werden diese eingehalten? | ( | ( |  |
| Entspricht der derzeitige bauliche und betriebliche Zustand noch den genehmigten Grundlagen? | ( | ( |  |
| 2. Bauliche Aspekte |
| Sind die maximale HW- und Grundwasserstände bei Planung und Bau berücksichtigt? | ( | ( |  |
| Sind alle HW-relevanten Bestimmungen aus der Genehmigung für das maßgebliche HW-Ereignis eingehalten? | ( | ( |  |
| Ist trotz baulicher oder betrieblicher Änderungen der erforderliche HW-Schutz weiterhin gegeben? | ( | ( |  |
| Sind die maßgeblichen Grundwasserstände hinsichtlich Auftrieb und Statik berücksichtigt? | ( | ( |  |
| Ist das Bauwerk ausreichend gegenüber Überflutung und eindringendes Grund- und Oberflächenwasser gesichert? | ( | ( |  |

| Checkliste „Grobanalyse“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
|  | Anhang D.1-2 |
| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen (z. B. zur Relevanz der Fragen) |
| 3. Betriebliche Aspekte |
| Gibt es ausreichende organisatorische und personelle Regelungen (Zuständigkeiten, Einsatzpläne, Meldeketten etc.) mindestens für das maßgebliche HW-Ereignis? | ( | ( |  |
| Sind für die Abwasseranlage spezielle Betriebsweisen bzw. betriebliche Vorkehrungen im HW-Fall erforderlich und sind diese in einer Anweisung geregelt? | ( | ( |  |
| Ist die betrieblich erforderliche Ausstattung für den HW-Fall vorhanden und einsatzbereit? | ( | ( |  |
| Gibt es Notfallszenarien für das Versagen von Bauwerken oder für über den maßgeblichen HW-Fall hinausgehende Ereignisse? | ( | ( |  |
| Sind ausreichende Regelungen zur Dokumentation der betrieblichen Maßnahmen, möglicher Schäden und Ereignisse für den HW-Fall getroffen? | ( | ( |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name eingeben | Name eingeben |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.2 	Checkliste Planungsgrundsätze Kanalnetz

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Kanalnetz | Anhang D.2-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Gewässereintritt möglich | ( | ( | ( |  |
| Absperrarmaturen vorhanden | ( | ( | ( |  |
| Netzbewirtschaftung möglich | ( | ( | ( |  |
| (Not-)Speicherräume vorhanden | ( | ( | ( |  |
| Tiefpunkteinstau oberirdisch möglich | ( | ( | ( |  |
| Schutz ufernaher Kanäle vorhanden | ( | ( | ( |  |
| Innendruck statisch berücksichtigt | ( | ( | ( |  |
| Druckwasserdichte Schachtabdeckungen relevant | ( | ( | ( |  |
| Negative Grundwasserwirkungen möglich | ( | ( | ( |  |
| kritische (bei HW eingestaute) Straßenabläufe vorhanden | ( | ( | ( |  |
| Kritische Grundstücksentwässerungsanlagen vorhanden | ( | ( | ( |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Kanalnetz | Anhang D.2-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name | Name |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.3 	Checkliste Planungsgrundsätze Sonderbauwerke und Kläranlage

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Sonderbauwerke und Kläranlage | Anhang D.3-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Wirkung bei Ausfall | ( | ( | ( |  |
| Außerbetriebnahme möglich | ( | ( | ( |  |
| Absperrmöglichkeit | ( | ( | ( |  |
| Notumlauf | ( | ( | ( |  |
| Notüberlauf | ( | ( | ( |  |
| Kabeldurchführungen | ( | ( | ( |  |
| Lüftungsöffnungen | ( | ( | ( |  |
| Überflutungssicherheit Hochbau | ( | ( | ( |  |
| Notdemontagen möglich | ( | ( | ( |  |
| Auftriebsnachweis (mit/ohne Sicherheitsbeiwert) | ( | ( | ( |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Sonderbauwerke und Kläranlage | Anhang D.3-2 |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name | Name |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.4 	Checkliste Planungsgrundsätze Objektschutz

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Objektschutz | Anhang D.4-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Damm zum Gewässer | ( | ( | ( |  |
| Deich zum Gewässer | ( | ( | ( |  |
| Entwässerungsschieber | ( | ( | ( |  |
| Schieber Zulaufkanal | ( | ( | ( |  |
| Schieber Ablaufkanal | ( | ( | ( |  |
| Notabschlag Zulauf | ( | ( | ( |  |
| Mengenbegrenzung Zulauf | ( | ( | ( |  |
| Notumlauf ... | ( | ( | ( |  |
| Tiefpunktentwässerung | ( | ( | ( |  |
| Rückstau Gewässer | ( | ( | ( |  |
| Abschottung der Türen/Tore | ( | ( | ( |  |
| Wasserhaltung | ( | ( | ( |  |
| Tiefpunkt | ( | ( | ( |  |
| HW-sichere Zufahrt | ( | ( | ( |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Objektschutz | Anhang D.4-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name | Name |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.5 	Checkliste Planungsgrundsätze Maschinentechnik

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Maschinentechnik | Anhang D.5-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Pumpen überflutungssicher | ( | ( | ( |  |
| Schnelldemontage möglich | ( | ( | ( |  |
| Leckageentwässerung | ( | ( | ( |  |
| Netzersatzanlage für Leckage | ( | ( | ( |  |
| Treibstoff für Netzersatzanlage | ( | ( | ( |  |
| Aufstellung der Aggregate über HW100 (z. B. durch Aufständerung) | ( | ( | ( |  |
| Auswahl überflutungssicherer Anlagen unter HW100 | ( | ( | ( |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Maschinentechnik | Anhang D.5-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name | Name |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.6	Checkliste Planungsgrundsätze Elektrotechnik

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Elektrotechnik | Anhang D.6-1 |
| Betrieb: |  |
| Organisationseinheit: |  |
| Anlage: |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Stromanschluss über HW100 | ( | ( | ( |  |
| Schaltanlage über HW100 | ( | ( | ( |  |
| Trafo über HW100 | ( | ( | ( |  |
| Steuerungsanlage über HW100 | ( | ( | ( |  |
| Klemmstellen höher HW100 | ( | ( | ( |  |
| Hauptverteilung über HW100 | ( | ( | ( |  |
| Demontagemöglichkeiten | ( | ( | ( |  |
| Notstromanschluss vorhanden | ( | ( | ( |  |
| Notstromanschluss > HW100 | ( | ( | ( |  |
| Überprüfung Netzersatzanlage erfolgt | ( | ( | ( |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Elektrotechnik | Anhang D.6-2 |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Betankung Netzersatzanlage gesichert | ( | ( | ( |  |
| Zugänglichkeit gesichert | ( | ( | ( |  |
| Inselbetrieb möglich | ( | ( | ( |  |
| Überflutungssichere Anlagenteile IP 68 unter HW100 | ( | ( | ( |  |
| Kabelführung von oben zum Verbraucher | ( | ( | ( |  |
| Kabelgebäudedurchführungen unter HW100 Abdichtungen gegen eindringendes Wasser | ( | ( | ( |  |
| Standsichere Doppelböden | ( | ( | ( |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Bestätigt: |
| Name | Name |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.7 	Checkliste Planungsgrundsätze vorbeugende Maßnahmen

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-1 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |
| Einrichtung eines Hochwasserstabes, Festlegung der Mitglieder | ( |  | ( |
| Festlegung der Kommunikationseinrichtungen für den Hochwasserfall | ( |  | ( |
| Aufstellung von Alarmierungs-, Bereitschafts und Einsatzplänen | ( |  | ( |
| Festlegung zu Erstellung und Verteilung der Lageberichte (Wer erstellt, Inhalt, Verteiler, Verteilungswege) | ( |  | ( |
| Festlegung zur Dokumentation der Ereignisse und Maßnahmen | ( |  | ( |
| Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes | ( |  | ( |
| Umsetzung der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes | ( |  | ( |
| Festlegung der ständig zu besetzenden Anlagen (z. B. Hochwasserpumpwerke, Sonderbauwerke, Kläranlagen sowie Umfang Personenzahl, Qualifikation, Schichtbetrieb, Ausstattung) | ( |  | ( |
| Festlegung von Kontrollpunkten und deren Überwachungsrhythmus (Wer, Wo, Wann) | ( |  | ( |
| Schaffung von Organisationsstrukturen zur personellen Absicherung der Unterhaltung und Bedienung aller erforderlichen ortsfesten und mobilen Einrichtungen und Ausrüstungen | ( |  | ( |
| Aufstellung benötigter Ausrüstungen, Einrichtungen und Materialien | ( |  | ( |
| Aufstellung eines Beschaffungsplanes für benötigte Ausrüstungen, Einrichtungen und Materialien nach Rang- und Reihenfolge | ( |  | ( |
| Errichtung/Anmietung/Einrichtung von Material-Lagern mit Nähe zum Einsatzort. Lager sind hochwassersicher anzulegen. | ( |  | ( |
| Erstellung von Checklisten (z. B. Routineüberprüfung aller wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikationsverbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) | ( |  | ( |
| Jährlicher Rapport zum Sachstand des Hochwasserschutzes und – wenn erforderlich – Fortschreibung/Aktualisierung des HW-Schutzkonzeptes | ( |  | ( |
| Vorhalten aktueller Höhenpläne und wenn möglich Überflutungspläne | ( |  | ( |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-2 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Prüfung der Entwässerungssatzung unter Maßgabe des Hochwasserfalles, z. B. des Verbotes der Einleitung von Kellerentwässerungen | ( |  | ( |
| Umsetzungen der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes | ( |  | ( |
| Darüber hinaus sind empfehlenswert: |  |  |  |
| Einrichtung einer ausschließlich für HW zu nutzenden Kostenstelle oder Auftragsnummer zur gesonderten Erfassung aller anfallenden Kosten | ( |  | ( |
| Absicherung der Kommunikation durch Beantragung der Einrichtung von Telekommunikations-Vorrechten nach dem Gesetz zur Neuregelung des Post- und Telekommunikationssicherstellungsrechts und zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften (PTSG) | ( |  | ( |
| Prüfung des Abschlusses einer HW-Versicherung | ( |  | ( |
| Vorbereitung von Materialien zur Kunden-Information (Pressemitteilungen, Internet-Seite mit Handlungsempfehlungen für Einwohner hochwassergefährdeter Gebiete zu wichtigen Vorsorgemaßnahmen | ( |  | ( |
| Fortbildung eigener Mitarbeiter zur HW-Problematik (Seminare, Übungen) | ( |  | ( |
| Schulung der Einsatzkräfte, z. B. durch Einsätze im Rahmen der Nachbarschaftshilfe; Belehrung zu wichtigen Verhaltensregeln (z. B. Freihaltung von Fluchtwegen, Betretungsverbote für gefährdete Bereiche wie Tiefgaragen, Keller, Schächte, Brücken, Dämme; Benutzungsverbote von Aufzügen, Fahren auf überschwemmten Straßen, Anweisung zur Unterbindung von Hochwassertourismus, Gefahren durch Strom etc.) | ( |  | ( |
| Erfahrungsaustausch/Kooperation mit anderen Betreibern und Betroffenen | ( |  | ( |
| Technische Maßnahmen: |
| Regelmäßige Überprüfung von technischen Hochwasserschutzeinrichtungen (z. B. HW-Pumpwerk) auf Zustand, Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit | ( |  | ( |
| Instandhaltung von Anlagenteilen, die im HW-Fall nicht erreichbar und/oder wichtig sind (HW-Pumpwerk, Dammbalken, Leckagemessungen, Schwellen, Dichtungen, Dränagepumpen etc.) | ( |  | ( |
| Objektsicherung soweit wie möglich vorbereiten | ( |  | ( |
| Setzen von Höhenmarken an gefährdeten Objekten | ( |  | ( |
| An Zufahrten von Objekten und an Objektstraßen können Markierungen gesetzt werden, die eine jederzeitige Einschätzung der Befahrbarkeit/ Überflutungshöhe ermöglichen | ( |  | ( |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-3 |
| Aufbau eines Hochwasser-Informationssystems (z. B. Grundwassermonitoring, Leckagemelder) | ( |  | ( |
| Umsetzungen der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes | ( |  | ( |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Name |
| Datum Unterschrift |
| Bestätigt: | Name |
| Datum Unterschrift |

## Anhang D.8	Checkliste Planungsgrundsätze bei drohendem/herannahendem Hochwasser

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| bei drohendem/herannahendem Hochwasser | Anhang D.8-1 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |
| Check der wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikations-verbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) | ( |  | ( |
| Einberufung des Hochwasserstabes | ( |  | ( |
| Regelmäßige Auswertung der Lageberichte und Festlegung der erforderlichen Maßnahmen | ( |  | ( |
| Dokumentation der Ereignisse und Maßnahmen | ( |  | ( |
| Ausrufung von Rufbereitschaften | ( |  | ( |
| Vorbereiten von Einsatzplänen, ggf. Urlaubssperren verfügen | ( |  | ( |
| Absicherung der ständig zu besetzenden Anlagen und der Kontrolle aller festgelegten Punkte | ( |  | ( |
| Veröffentlichung von bzw. Hinweis auf Materialien zur Kunden-Information | ( |  | ( |
| Musterung der Materiallager, Inspektion, Bestandskontrolle und Ergänzung erforderlicher Ausrüstungen und Materialien | ( |  | ( |
| Organisatorische Vorsorge bei hochwasserbedingter Aufgabe von Anlagen (z. B. geordnete Außerbetriebnahme von Anlagen oder der natürlichen oder willentlichen Flutung von Anlagen) | ( |  | ( |
| Vorhaltung von Arbeitsbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung | ( |  | ( |
| Evakuierung der Anlagen vor Überflutung (insbesondere Keller, tiefliegende Keller und Bau- oder Geländeteile) | ( |  | ( |
| Technische Maßnahmen: |
| Betankung von Fahrzeugen, Tankanlagen, mobilen Pumpen und Notstromaggregaten | ( |  | ( |
| Sandsäcke ordern, befüllen, vorhalten und verbauen | ( |  | ( |
| Prüfung und ggf. Vorbereitung der Fäkalienannahme auf erhöhte Anlieferungen | ( |  | ( |
| Sukzessive Umsetzung der im HW-Dokument festgelegten Einzelmaßnahmen*) | ( |  | ( |
| Abstellen beweglicher Technik auf hochwassersicheren Stellen | ( |  | ( |
| Technik aus Keller- und Erdgeschossen sichern | ( |  | ( |
| Lagermaterialien sichern | ( |  | ( |
| Dammbalken setzen | ( |  | ( |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |
| bei drohendem/herannahendem Hochwasser | Anhang D.8-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Name |
| Datum Unterschrift |
| Bestätigt: | Name |
| Datum Unterschrift |
| *) Beispielsweise: Setzen von Dammbalken an Überläufen, Schließen von Schiebern im Kanalnetz, Objektsicherungen, Betrieb von HW-PW, Aufbau mobiler HW-Schutzsysteme, planmäßige Aufgabe von Objekten, Abschalten von Strom und Gas, Rückbau wertintensiver Anlagen. |

## Anhang D.9 	Checkliste Betrieblicher Maßnahmen während eines Hochwassers

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-1 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |
| Check der wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikations-verbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) | ( |  | ( |
| Einberufung des Hochwasserstabes | ( |  | ( |
| Information der Einsatzkräfte über die aktuelle Lage | ( |  | ( |
| Durchführung regelmäßiger (täglicher) Lagebesprechungen mit festgelegtem Teilnehmerkreis mit Lagefeststellung, -darstellung, -auswertung, insbesondere Gewässerpegel (ober- und unterirdische), Hochwasserstand und -prognose, Wetterberichtvorhersage, Festlegung weiterer Maßnahmen | ( |  | ( |
| Führung des Ereignis- und Maßnahmenprotokolles | ( |  | ( |
| Aufstellung von Notschichtplänen (z. B. 12-h-Rhythmus), um zusätzliche Kräfte frei verfügbar zu machen. | ( |  | ( |
| Ausrufung zusätzlicher Rufbereitschaften | ( |  | ( |
| Absicherung des normalen Betriebes und der Rufbereitschaft | ( |  | ( |
| Prüfung über die erforderliche Verhängung einer Urlaubssperre | ( |  | ( |
| Organisation der Logistik (Verpflegung, Betriebsstoffe, Wach- und Kontrolldienst) | ( |  | ( |
| Technische Maßnahmen: |
| Besondere Überwachung der Betriebszustände der Abwasseranlagen (Ablaufqualität der Kläranlagen, Betriebszustände der Pumpwerke, Wasserstände im Kanalnetz etc.) | ( |  | ( |
| Führen einer Eingangs-, Bestands- und Ausgabeliste aller wichtigen Materialien | ( |  | ( |
| Absicherung der Fäkalienannahme (erhöhte Anlieferungen zu erwarten und Überflutungsschutz sicherstellen) | ( |  | ( |
| Sukzessive Umsetzung der im HW-Plan festgelegten Maßnahmen wie: Setzen von Dammbalken an Überläufen, Schließen von Schiebern im Kanalnetz, Objektsicherungen, Betrieb von HW-PW, Aufbau mobiler HW-Schutzsysteme, planmäßige Aufgabe von Objekten (z. B. Abschalten von Strom und Gas, Rückbau wertintensiver Anlagen) | ( |  | ( |
| Überwachung auf Zulauf wassergefährdender Stoffe (z. B. Öl) verstärken | ( |  | ( |
| Logistik für Einsatzkräfte und Materialien zur/von Einsatzstellen | ( |  | ( |
| Kontrolle, Nachbetankung, Instandhaltung der eingesetzten Technik | ( |  | ( |
| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-2 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Vorbereitung auf Umflutung, Einschließung und wenn sinnvoll und möglich Betriebsaufrechterhaltung | ( |  | ( |
| Wenn erforderlich, externe Abschaltung der Stromversorgung durch Stromversorger vorbereiten/veranlassen Dabei vorab festgelegte Betriebsregime einstellen | ( |  | ( |
| Kostenintensive Technik (z. B. Karten aus Steuerungen) hochwassergefährdeter Anlagenteile ist nach Abschaltungen und bei zu erwartender Überflutung möglichst zurückzubauen | ( |  | ( |
| Vor und während der Entleerung von Bauwerken ist der Grundwasserstand verdichtet zu kontrollieren. | ( |  | ( |
| Regelung der Einleitung von oberirdischem Grundwasser, Drängewasser oder Kellerentwässerungen, da diese die Kapazität der Kanalisation stark einschränken und insbesondere bei Regen zu Überlastungen/Überflutungen führen können | ( |  | ( |
| Beweissicherung (Foto, Protokoll, Diktiergerät, Zeugen) | ( |  | ( |
| Bauwerke (Kellerräume, Entwässerungspumpen, Rohr-/Kabeldurchführungen) dauerhaft auf Wassereinbrüche kontrollieren | ( |  | ( |
| Heizung umstellen von Klärgas auf Erdgas | ( |  | ( |
| Gasspeicher entleeren, bei akuter Gefahr eines Wassereinstaues Behälter (teil-) fluten | ( |  | ( |
| Transformatoren sichern, wenn erforderlich durch Energieversorger abschalten lassen | ( |  | ( |
| Bei erforderlicher und nicht vorhandener Rückstausicherung Fußbodenabläufe dichten | ( |  | ( |
| Technik aus Keller- und Erdgeschossen sichern | ( |  | ( |
| Lagermaterialien sichern | ( |  | ( |
| Abschaltregime für Energieverteilungsanlagen beachten | ( |  | ( |
| Beschwerung auftriebsgefährdeter Schachtbauwerke (z. B. oberirdisch durch Auflast) | ( |  | ( |
| Sicherung von Gebäuden, dabei erforderliche Zugänglichkeit absichern | ( |  | ( |
| Bauwerke/Keller in Abhängigkeit vom Grundwasserstand beschweren | ( |  | ( |
| Aufzüge in eine höhere Etage fahren und stilllegen | ( |  | ( |

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-3 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Name |
| Datum Unterschrift |
| Bestätigt: | Name |
| Datum Unterschrift |

## Anhang D.10	Checkliste betrieblicher Maßnahmen nach einem Hochwasser

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| nach einem Hochwasser | Anhang D.10-1 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |
| Zeitcodierte Fotodokumentation (Sicherungsmaßnahmen und Schäden) | ( |  | ( |
| Schadensaufnahme, Beweissicherung und Auswertung (Fotodokumentation, Protokoll, Zeugen) | ( |  | ( |
| Bewertung und Zusammenfassung, (Regressanmeldungen, Versicherungsabwicklung) | ( |  | ( |
| Umgehende Wiederbeschaffung aller verschlissenen oder verbrauchten Ausrüstungen und Materialien | ( |  | ( |
| Zusammenstellung aller hochwasserbedingten zusätzlichen Aufwendungen | ( |  | ( |
| Zusammenfassende Berichterstattung zur Aufrechterhaltung des Betriebes, Schäden (Fotodokumentation), Kosteninanspruchnahme, Auswertung (mit Vorschlägen zur Verbesserung und Konsequenzen) | ( |  | ( |
| Schwachstellenanalyse (Auswertung des Hochwasserereignisses, abgeleitete Maßnahmen, Aktualisierung der Einsatzpläne, Ableitung weiterer baulicher und organisatorischer Massnahmen) | ( |  | ( |
| Überarbeitung und Fortschreibung der Hochwasserkonzeption | ( |  | ( |
| Technische Maßnahmen: |
| Markierung des Höchstwasserstandes an betroffenen Anlagenteilen | ( |  | ( |
| Sukzessiver Rückbau der Hochwasserschutzmaßnahmen. Bei Sandsackrückbau sollte unmittelbar/zeitgleich eine Straßenreinigung erfolgen, um die Einschwemmung größerer Sandmengen in die Kanalisation zu verhindern. | ( |  | ( |
| Öffnung von Schiebern im Kanalnetz, Rückbau von HW-Schutzeinrichtungen nach Anweisung durch den zentralen Koordinierungsstab | ( |  | ( |
| Öffnung von Entlastungen in den Vorfluter | ( |  | ( |
| Wenn der Wasserspiegel in der Kanalisation höher als im Gewässer ist, kann die Kanalisation durch eine Absenkung der Überlaufschwellen entlastet werden | ( |  | ( |
| Mit dem Rückbau parallel durchzuführen sind die Reinigungsarbeiten, um das Austrocknen von Verschlammungen zu verhindern | ( |  | ( |
| Instandhaltung und Rückgabe geliehener Ausrüstungen | ( |  | ( |
| Bewertung der eingesetzten Ausrüstungen und Materialien, Ausmusterung oder Wiederbeschaffung aller verschlissenen oder verbrauchten Ausrüstungen und Materialien | ( |  | ( |

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| nach einem Hochwasser | Anhang D.10-2 |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |
| Überprüfung überfluteter elektrischer Anlagen und Heizungen vor Wiederinbetriebnahme | ( |  | ( |
| Zustandskontrolle der eingesetzten Technik und Wiederherstellung der vollen Einsatzfähigkeit (Inventur, Inspektion, Instandsetzung, Ersatzbeschaffung) | ( |  | ( |
| Überprüfung der Bausubstanz | ( |  | ( |
| Wiederinbetriebnahme aufgegebener oder außer Betrieb genommener Anlagen | ( |  | ( |
| Sicherung, Instandhaltung, Einlagerung, Erfassung und Ergänzung der HW-Schutzmaterialien | ( |  | ( |
| Entsorgung unbrauchbarer Einrichtungen, Lebensmittel und Materialien | ( |  | ( |
| Unterstützung anderer Bereiche der Kommune oder berfreundeter Kommunen Firmen, Organisationen mit Einsatzkräften, Ausrüstung, Material | ( |  | ( |
| Aufrechterhaltung der intensiven Grundwasserbeobachtung, bis die Grundwasserstände sicher auf unbedenkliche Werte gesunken sind | ( |  | ( |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |
| Erstellt: | Name |
| Datum Unterschrift |
| Bestätigt: | Name |
| Datum Unterschrift |

## Anhang D.11 	Beispiel einer pegelabhängigen Hochwasservorschrift

| Pegelabhängige Hochwasservorschrift | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Bezugspegel: | Pegel Brückstraße (Pegel-Nullpunkt = 44,50 m ü. NN) | Anhang D.11-1 |
| Pegel (m) | ausgeführt (x = ja) | Maßnahmen |
|  |  | organisatorisch | technisch |
| 4,80 steigend | ( | Alarmstufe I, (keine Gefahr, Beginn Meldedienst) |  |
|  | ( |  | Betankung Einsatzfahrzeuge, mobile Technik und Tankanlagen |
| 4,90 | ( |  | Schieber 23 in der Friedensstraße schließen |
| 5,00 | ( | Information an die Mitglieder des Hochwasserschutzstabes |  |
|  | ( |  | Dammbalken an den Abschlagsbauwerken 7, 11, 12 und 15 setzen |
| 5,20 | ( | Anlaufberatung des Hochwasserschutzstabes |  |
|  | ( | ständige Besetzung der Kläranlage Auenweg sowie des Pumpwerkes Imhoffstraße |  |
|  | ( |  | Umsetzung der mobilen Technik aus dem Objekt Seestraße |
|  | ( |  | Verdichtete Grundwasserpegelmessungen lt. Plan |
|  | ( |  | Abschieberung und Außerbetriebnahme Teilnetz tiefliegende Südstadt |
| 5,30 | ( | Alarmstufe II (leichte Überflutungen, leichte Verkehrsbeschränkungen) |  |
|  | ( |  | Beginn Grundwasserbeobachung für die Objekte Auestraße und Sekeweg |
|  | ( |  | Beginn der Umsetzung von Maßnahmen während des Hochwassers |
| 6,10 | ( | Alarmstufe III (Wasserstand halbe Deichhöhe, Deichwacht, Wasserwehr) |  |
| 6,80 | ( | tägliche Besprechung des Hochwasserschutzstabes |  |
| 7,00 | ( |  | Abdichtung der Straßeneinläufe nach Maßnahmenplan |
|  | ( |  | Räumung der Tiefgarage des Objektes Mittelstraße |
| Pegelabhängige Hochwasservorschrift | Hochwasserschutzdokument |
| Bezugspegel: | Pegel Brückstraße (Pegel-Nullpunkt = 44,50 m ü.NN) | Anhang D.11-2 |
| 7,60 | ( | Alarmstufe IV (unmittelbare Gefahr, Deichverteidigung) |  |
|  | ( | 24-Std.-Besetzung des Hochwasserschutzstabes |  |
|  | ( |  | Außerbetriebnahme Pumpwerk A und Aufbau der mobilen Hochwasserpumpanlage |
|  | ( |  | Inbetriebnahme Hochwasserpumpwerk Hafenstraße |
|  | ( |  | Abschaltung und geordnete Außerbetriebnahme der Kläranlage Süd |
| 8,10 | ( | Alarmstufe V (Katastrophenfall) |  |
| Erstellt: | Name |  |  |
| Bestätigt: | Name |  |  |
|  | Datum | Unterschrift |

Anhang D.12 	 Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll der Hochwasserstabsstelle (HW-Stab)

| Bezugspegel: |  | Anhang D.12-1 |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Datum | Pegel | Meldungsein- und ausgang | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke/Kläranlage |
|  |  | absolut | Differenz | Uhrzeit | Melder | Empfänger | Uhrzeit | Allgemein | Abwasserrückstau/ Überflutung Netztrennung | Allgemein | Überfüllung/ Überflutung Außerbetriebnahmen |
|  |  | m | m | Eingang | Name | Name | Ausgang |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochwasser-Ereignis - und Maßnahmenprotokoll der HW-Stabsstelle | Hochwasserschutzdokument |
| Bezugspegel: |  | Anhang D.12-2 |
| lfd. Nr. | Datum | Pegel | Meldungsein- und ausgang | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke/Kläranlage |
|  |  | absolut | Differenz | Uhrzeit | Melder | Empfänger | Uhrzeit | Allgemein | Abwasserrückstau/ Überflutung Netztrennung | Allgemein | Überfüllung/ Überflutung Außerbetriebnahmen |
|  |  | m | m | Eingang | Name | Name | Ausgang |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopier-zeile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anhang D.13 	 Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes

| Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Bezugspegel: |  | Anhang D.13-1 |
| lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Sachverhalt/Meldung |
|  |  |  | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke | Kläranlage |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

| Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Bezugspegel: |  | Anhang D.13-2 |
| lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Sachverhalt/Meldung |
|  |  |  | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke | Kläranlage |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| Kopierzeile |  |  |  |  |  |

## Anhang D.14 	Beispiel für eine Liste für Hochwasserausrüstungen und -materialien

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Ausrüstungen/Materialien | Anhang D.14 |
| Ausrüstung | verwendungsfähig | Anzahl | Handlungs-bedarf | Bemerkungen/Festlegungen |
|  | ja | nein |  |  |  |
|  | ( | ( |  | ( |  |
| Allradfahrzeuge, watfähig | ( | ( |  | ( |  |
| Saugwagen, Schläuche | ( | ( |  | ( |  |
| Mobile Großpumpe, mobiler Tank | ( | ( |  | ( |  |
| Mobile Tauchpumpen, diverses Zubehör | ( | ( |  | ( |  |
| Notstromaggregate | ( | ( |  | ( |  |
| Straßenabsperrungen, Verkehrsschilder | ( | ( |  | ( |  |
| Mobile Beleuchtungstechnik mit Zubehör | ( | ( |  | ( |  |
| Boot mit Zubehör | ( | ( |  | ( |  |
| Kommunikationsmittel | ( | ( |  | ( |  |
| Spezielle Arbeitskleidung (z. B. Wathosen, Gummistiefel) | ( | ( |  | ( |  |
| Rettungswesten | ( | ( |  | ( |  |
| Handlampen/Batterien | ( | ( |  | ( |  |
| Diesel | ( | ( |  | ( |  |
| Benzin | ( | ( |  | ( |  |
| Dammbalken | ( | ( |  | ( |  |
| Öl/Schmiermittel | ( | ( |  | ( |  |
| Ölbindemittel | ( | ( |  | ( |  |
| Sandsäcke (klein, groß) | ( | ( |  | ( |  |
| Füllmaterial für Sandsäcke | ( | ( |  | ( |  |

| Checkliste „Betrieblicher Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| Ausrüstungen/Materialien | Anhang D.14-2 |
| Ausrüstung | verwendungsfähig | Anzahl | Handlungs-bedarf | Bemerkungen/Festlegungen |
|  | ja | nein |  |  |  |
| Fülleinrichtungen für Sandsäcke | ( | ( |  | ( |  |
| Bohlen, Pfähle, Kanthölzer | ( | ( |  | ( |  |
| Schal-/Sperrholztafeln | ( | ( |  | ( |  |
| Markierungspflöcke, Farbspray | ( | ( |  | ( |  |
| Folien | ( | ( |  | ( |  |
| Klebebänder, Dichtstoffe | ( | ( |  | ( |  |
| Umzugskartons | ( | ( |  | ( |  |
| Sonnen- u. Mückenschutzmittel | ( | ( |  | ( |  |
| Erstellt: |  |  |  |  |
| Bestätigt: |  |  |  |  |
|  | Name | Datum |  | Unterschrift |