# Anhang D (informativ)	Checklisten und Beispielprotokolle

Die nachfolgenden Checklisten können von der DWA-Homepage kostenfrei heruntergeladen werden:
<http://de.dwa.de/publikationen>

| Inhalt | Bezeichnung |
| --- | --- |
| Anhang D.1 | Checkliste Grobanalyse |
| Anhang D.2 | Checkliste Planungsgrundsätze Kanalnetz |
| Anhang D.3 | Checkliste Planungsgrundsätze Sonderbauwerke und Kläranlagen |
| Anhang D.4 | Checkliste Planungsgrundsätze Objektschutz |
| Anhang D.5 | Checkliste Planungsgrundsätze Maschinentechnik |
| Anhang D.6 | Checkliste Planungsgrundsätze Elektrotechnik |
| Anhang D.7 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – vorbeugende Maßnahmen |
| Anhang D.8 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – bei herannahendem Hochwasser |
| Anhang D.9 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – während eines Hochwassers |
| Anhang D.10 | Checkliste betrieblicher Maßnahmen – nach einem Hochwasser |
| Anhang D.11 | Beispiel einer pegelabhängigen Hochwasservorschrift |
| Anhang D.12 | Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll der Hochwasserstabsstelle (HW-Stab) |
| Anhang D.13 | Beispiel für ein Hochwasser-Maßnahmen- und Ereignisprotokoll des Anlagenbetriebes |
| Anhang D.14 | Beispiel für eine Liste für Hochwasserausrüstungen und -materialien |
| Anhang D.15 | Beispiel für ein Pumpwerk-Fließschema für den Hochwasserbetrieb |

## Anhang D.1 	Checkliste Grobanalyse

| Checkliste „Grobanalyse“ |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anhang D.1-1 |
| Betrieb: |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |
| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen (z. B. zur Relevanz der Fragen) |
| 1. Ausgangssituation (Hydrologische Situation, Lage, gesetzliche/genehmigungsrechtliche Grundlagen, vorliegende Unterlagen) |  |  |  |
| Liegen für den Standort der Anlage HW-Schutzpläne des Landes oder der Gebietskörperschaft vor? |  |  |  |
| Ist die Lage der Abwasseranlage hochwasserfrei bzw. hochwassersicher? |  |  |  |
| Sind das maßgebliche HW-Ereignis und der maßgebliche HW-Pegel bekannt? |  |  |  |
| Ist der dem maßgeblichem HW-Ereignis entsprechende maximale Grundwasserstand bekannt? |  |  |  |
| Sind aktuelle Planunterlagen mit Höhenbezug vorhanden? |  |  |  |
| Liegen bereits aussagekräftige Hochwasserschutzkonzepte vor? |  |  |  |
| Falls seit Genehmigung der Anlagen gesetzliche Regelungen zum HW-Schutz für Abwasseranlagen erlassen oder geändert wurden, werden diese eingehalten? |  |  |  |
| Entspricht der derzeitige bauliche und betriebliche Zustand noch den genehmigten Grundlagen? |  |  |  |
| 2. Bauliche Aspekte |  |  |  |
| Sind die maximale HW- und Grundwasserstände bei Planung und Bau berücksichtigt? |  |  |  |
| Sind alle HW-relevanten Bestimmungen aus der Genehmigung für das maßgebliche HW-Ereignis eingehalten? |  |  |  |
| Ist trotz baulicher oder betrieblicher Änderungen der erforderliche HW-Schutz weiterhin gegeben? |  |  |  |
| Sind die maßgeblichen Grundwasserstände hinsichtlich Auftrieb und Statik berücksichtigt? |  |  |  |
| Ist das Bauwerk ausreichend gegenüber Überflutung und eindringendes Grund- und Oberflächenwasser gesichert? |  |  |  |

| Checkliste „Grobanalyse“ |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anhang D.1-2 |
| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen (z. B. zur Relevanz der Fragen) |
| 3. Betriebliche Aspekte |  |  |  |
| Gibt es ausreichende organisatorische und personelle Regelungen (Zuständigkeiten, Einsatzpläne, Meldeketten etc.) mindestens für das maßgebliche HW-Ereignis? |  |  |  |
| Sind für die Abwasseranlage spezielle Betriebsweisen bzw. betriebliche Vorkehrungen im HW-Fall erforderlich und sind diese in einer Anweisung geregelt? |  |  |  |
| Ist die betrieblich erforderliche Ausstattung für den HW-Fall vorhanden und einsatzbereit? |  |  |  |
| Gibt es Notfallszenarien für das Versagen von Bauwerken oder für über den maßgeblichen HW-Fall hinausgehende Ereignisse? |  |  |  |
| Sind ausreichende Regelungen zur Dokumentation der betrieblichen Maßnahmen, möglicher Schäden und Ereignisse für den HW-Fall getroffen? |  |  |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |  |
| Name eingeben | Name eingeben |  |  |
| Unterschrift | Datum |  | Unterschrift |

## Anhang D.2 	Checkliste Planungsgrundsätze Kanalnetz

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalnetz |  |  |  | Anhang D.2-1 |
| Betrieb: |  |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Gewässereintritt möglich |  |  |  |  |
| Absperrarmaturen vorhanden |  |  |  |  |
| Netzbewirtschaftung möglich |  |  |  |  |
| (Not-)Speicherräume vorhanden |  |  |  |  |
| Tiefpunkteinstau oberirdisch möglich |  |  |  |  |
| Schutz ufernaher Kanäle vorhanden |  |  |  |  |
| Innendruck statisch berücksichtigt |  |  |  |  |
| Druckwasserdichte Schachtabdeckungen relevant |  |  |  |  |
| Negative Grundwasserwirkungen möglich |  |  |  |  |
| kritische (bei HW eingestaute) Straßenabläufe vorhanden |  |  |  |  |
| Kritische Grundstücksentwässerungsanlagen vorhanden |  |  |  |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalnetz |  |  | Anhang D.2-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |  |
| Name | Name |  |  |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |  |

## Anhang D.3 	Checkliste Planungsgrundsätze Sonderbauwerke und Kläranlage

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonderbauwerke und Kläranlage |  |  |  | Anhang D.3-1 |
| Betrieb: |  |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Wirkung bei Ausfall |  |  |  |  |
| Außerbetriebnahme möglich |  |  |  |  |
| Absperrmöglichkeit |  |  |  |  |
| Notumlauf |  |  |  |  |
| Notüberlauf |  |  |  |  |
| Kabeldurchführungen |  |  |  |  |
| Lüftungsöffnungen |  |  |  |  |
| Überflutungssicherheit Hochbau |  |  |  |  |
| Notdemontagen möglich |  |  |  |  |
| Auftriebsnachweis (mit/ohne Sicherheitsbeiwert) |  |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonderbauwerke und Kläranlage |  |  | Anhang D.3-2 |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |  |
| Name | Name |  |  |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |  |

## Anhang D.4 	Checkliste Planungsgrundsätze Objektschutz

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektschutz |  |  |  | Anhang D.4-1 |
| Betrieb: |  |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Damm zum Gewässer |  |  |  |  |
| Deich zum Gewässer |  |  |  |  |
| Entwässerungsschieber |  |  |  |  |
| Schieber Zulaufkanal |  |  |  |  |
| Schieber Ablaufkanal |  |  |  |  |
| Notabschlag Zulauf |  |  |  |  |
| Mengenbegrenzung Zulauf |  |  |  |  |
| Notumlauf ... |  |  |  |  |
| Tiefpunktentwässerung |  |  |  |  |
| Rückstau Gewässer |  |  |  |  |
| Abschottung der Türen/Tore |  |  |  |  |
| Wasserhaltung |  |  |  |  |
| Tiefpunkt |  |  |  |  |
| HW-sichere Zufahrt |  |  |  |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektschutz |  |  | Anhang D.4-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |  |
| Name | Name |  |  |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |  |

## Anhang D.5 	Checkliste Planungsgrundsätze Maschinentechnik

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschinentechnik |  |  |  | Anhang D.5-1 |
| Betrieb: |  |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Pumpen überflutungssicher |  |  |  |  |
| Schnelldemontage möglich |  |  |  |  |
| Leckageentwässerung |  |  |  |  |
| Netzersatzanlage für Leckage |  |  |  |  |
| Treibstoff für Netzersatzanlage |  |  |  |  |
| Aufstellung der Aggregate über HW100 (z. B. durch Aufständerung) |  |  |  |  |
| Auswahl überflutungssicherer Anlagen unter HW100 |  |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- |
| Maschinentechnik |  | Anhang D.5-2 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |
| Name | Name |  |
| Unterschrift | Datum | Unterschrift |

## Anhang D.6	Checkliste Planungsgrundsätze Elektrotechnik

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrotechnik |  |  |  | Anhang D.6-1 |
| Betrieb: |  |  |  |  |
| Organisationseinheit: |  |  |  |  |
| Anlage: |  |  |  |  |
| Anlagenverantwortlich: |  |  |  |  |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Stromanschluss über HW100 |  |  |  |  |
| Schaltanlage über HW100 |  |  |  |  |
| Trafo über HW100 |  |  |  |  |
| Steuerungsanlage über HW100 |  |  |  |  |
| Klemmstellen höher HW100 |  |  |  |  |
| Hauptverteilung über HW100 |  |  |  |  |
| Demontagemöglichkeiten |  |  |  |  |
| Notstromanschluss vorhanden |  |  |  |  |
| Notstromanschluss > HW100 |  |  |  |  |
| Überprüfung Netzersatzanlage erfolgt |  |  |  |  |

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrotechnik |  |  |  | Anhang D.6-2 |
| Kriterium | Kriterium zutreffend | Schutz ausreichend |  | erforderliche Maßnahmen |
|  |  | ja | nein |  |
| Betankung Netzersatzanlage gesichert |  |  |  |  |
| Zugänglichkeit gesichert |  |  |  |  |
| Inselbetrieb möglich |  |  |  |  |
| Überflutungssichere Anlagenteile IP 68 unter HW100 |  |  |  |  |
| Kabelführung von oben zum Verbraucher |  |  |  |  |
| Kabelgebäudedurchführungen unter HW100 Abdichtungen gegen eindringendes Wasser |  |  |  |  |
| Standsichere Doppelböden |  |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |
| Erstellt: | Bestätigt: |  |  |  |
| Name | Name |  |  |  |
| Unterschrift | Datum |  |  | Unterschrift |

## Anhang D.7 	Checkliste Planungsgrundsätze vorbeugende Maßnahmen

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-1 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich |  | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Einrichtung eines Hochwasserstabes, Festlegung der Mitglieder |  |  |  |  |
| Festlegung der Kommunikationseinrichtungen für den Hochwasserfall |  |  |  |  |
| Aufstellung von Alarmierungs-, Bereitschafts und Einsatzplänen |  |  |  |  |
| Festlegung zu Erstellung und Verteilung der Lageberichte (Wer erstellt, Inhalt, Verteiler, Verteilungswege) |  |  |  |  |
| Festlegung zur Dokumentation der Ereignisse und Maßnahmen |  |  |  |  |
| Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes |  |  |  |  |
| Umsetzung der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes |  |  |  |  |
| Festlegung der ständig zu besetzenden Anlagen (z. B. Hochwasserpumpwerke, Sonderbauwerke, Kläranlagen sowie Umfang Personenzahl, Qualifikation, Schichtbetrieb, Ausstattung) |  |  |  |  |
| Festlegung von Kontrollpunkten und deren Überwachungsrhythmus (Wer, Wo, Wann) |  |  |  |  |
| Schaffung von Organisationsstrukturen zur personellen Absicherung der Unterhaltung und Bedienung aller erforderlichen ortsfesten und mobilen Einrichtungen und Ausrüstungen |  |  |  |  |
| Aufstellung benötigter Ausrüstungen, Einrichtungen und Materialien |  |  |  |  |
| Aufstellung eines Beschaffungsplanes für benötigte Ausrüstungen, Einrichtungen und Materialien nach Rang- und Reihenfolge |  |  |  |  |
| Errichtung/Anmietung/Einrichtung von Material-Lagern mit Nähe zum Einsatzort. Lager sind hochwassersicher anzulegen. |  |  |  |  |
| Erstellung von Checklisten (z. B. Routineüberprüfung aller wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikationsverbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) |  |  |  |  |
| Jährlicher Rapport zum Sachstand des Hochwasserschutzes und – wenn erforderlich – Fortschreibung/Aktualisierung des HW-Schutzkonzeptes |  |  |  |  |
| Vorhalten aktueller Höhenpläne und wenn möglich Überflutungspläne |  |  |  |  |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-2 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich |  | verantw. OE/Name | erledigt |
| Prüfung der Entwässerungssatzung unter Maßgabe des Hochwasserfalles, z. B. des Verbotes der Einleitung von Kellerentwässerungen |  |  |  |  |
| Umsetzungen der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes |  |  |  |  |
| Darüber hinaus sind empfehlenswert: |  |  |  |  |
| Einrichtung einer ausschließlich für HW zu nutzenden Kostenstelle oder Auftragsnummer zur gesonderten Erfassung aller anfallenden Kosten |  |  |  |  |
| Absicherung der Kommunikation durch Beantragung der Einrichtung von Telekommunikations-Vorrechten nach dem Gesetz zur Neuregelung des Post- und Telekommunikationssicherstellungsrechts und zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften (PTSG) |  |  |  |  |
| Prüfung des Abschlusses einer HW-Versicherung |  |  |  |  |
| Vorbereitung von Materialien zur Kunden-Information (Pressemitteilungen, Internet-Seite mit Handlungsempfehlungen für Einwohner hochwassergefährdeter Gebiete zu wichtigen Vorsorgemaßnahmen |  |  |  |  |
| Fortbildung eigener Mitarbeiter zur HW-Problematik (Seminare, Übungen) |  |  |  |  |
| Schulung der Einsatzkräfte, z. B. durch Einsätze im Rahmen der Nachbarschaftshilfe; Belehrung zu wichtigen Verhaltensregeln (z. B. Freihaltung von Fluchtwegen, Betretungsverbote für gefährdete Bereiche wie Tiefgaragen, Keller, Schächte, Brücken, Dämme; Benutzungsverbote von Aufzügen, Fahren auf überschwemmten Straßen, Anweisung zur Unterbindung von Hochwassertourismus, Gefahren durch Strom etc.) |  |  |  |  |
| Erfahrungsaustausch/Kooperation mit anderen Betreibern und Betroffenen |  |  |  |  |
| Technische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Regelmäßige Überprüfung von technischen Hochwasserschutzeinrichtungen (z. B. HW-Pumpwerk) auf Zustand, Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit |  |  |  |  |
| Instandhaltung von Anlagenteilen, die im HW-Fall nicht erreichbar und/oder wichtig sind (HW-Pumpwerk, Dammbalken, Leckagemessungen, Schwellen, Dichtungen, Dränagepumpen etc.) |  |  |  |  |
| Objektsicherung soweit wie möglich vorbereiten |  |  |  |  |
| Setzen von Höhenmarken an gefährdeten Objekten |  |  |  |  |
| An Zufahrten von Objekten und an Objektstraßen können Markierungen gesetzt werden, die eine jederzeitige Einschätzung der Befahrbarkeit/ Überflutungshöhe ermöglichen |  |  |  |  |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| Vorbeugende Maßnahmen | Anhang D.7-3 |  |  |  |
| Aufbau eines Hochwasser-Informationssystems (z. B. Grundwassermonitoring, Leckagemelder) |  |  |  |  |
| Umsetzungen der Festlegungen des Hochwasserschutzkonzeptes |  |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |
| Erstellt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |
| Bestätigt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |

## Anhang D.8	Checkliste Planungsgrundsätze bei drohendem/herannahendem Hochwasser

| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bei drohendem/herannahendem Hochwasser | Anhang D.8-1 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich |  | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Check der wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikations-verbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) |  |  |  |  |
| Einberufung des Hochwasserstabes |  |  |  |  |
| Regelmäßige Auswertung der Lageberichte und Festlegung der erforderlichen Maßnahmen |  |  |  |  |
| Dokumentation der Ereignisse und Maßnahmen |  |  |  |  |
| Ausrufung von Rufbereitschaften |  |  |  |  |
| Vorbereiten von Einsatzplänen, ggf. Urlaubssperren verfügen |  |  |  |  |
| Absicherung der ständig zu besetzenden Anlagen und der Kontrolle aller festgelegten Punkte |  |  |  |  |
| Veröffentlichung von bzw. Hinweis auf Materialien zur Kunden-Information |  |  |  |  |
| Musterung der Materiallager, Inspektion, Bestandskontrolle und Ergänzung erforderlicher Ausrüstungen und Materialien |  |  |  |  |
| Organisatorische Vorsorge bei hochwasserbedingter Aufgabe von Anlagen (z. B. geordnete Außerbetriebnahme von Anlagen oder der natürlichen oder willentlichen Flutung von Anlagen) |  |  |  |  |
| Vorhaltung von Arbeitsbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung |  |  |  |  |
| Evakuierung der Anlagen vor Überflutung (insbesondere Keller, tiefliegende Keller und Bau- oder Geländeteile) |  |  |  |  |
| Technische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Betankung von Fahrzeugen, Tankanlagen, mobilen Pumpen und Notstromaggregaten |  |  |  |  |
| Sandsäcke ordern, befüllen, vorhalten und verbauen |  |  |  |  |
| Prüfung und ggf. Vorbereitung der Fäkalienannahme auf erhöhte Anlieferungen |  |  |  |  |
| Sukzessive Umsetzung der im HW-Dokument festgelegten Einzelmaßnahmen*) |  |  |  |  |
| Abstellen beweglicher Technik auf hochwassersicheren Stellen |  |  |  |  |
| Technik aus Keller- und Erdgeschossen sichern |  |  |  |  |
| Lagermaterialien sichern |  |  |  |  |
| Dammbalken setzen |  |  |  |  |
| Checkliste „Planungsgrundsätze“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| bei drohendem/herannahendem Hochwasser | Anhang D.8-2 |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |
| Erstellt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |
| Bestätigt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |
| *) Beispielsweise: Setzen von Dammbalken an Überläufen, Schließen von Schiebern im Kanalnetz, Objektsicherungen, Betrieb von HW-PW, Aufbau mobiler HW-Schutzsysteme, planmäßige Aufgabe von Objekten, Abschalten von Strom und Gas, Rückbau wertintensiver Anlagen. |  |  |  |  |

## Anhang D.9 	Checkliste Betrieblicher Maßnahmen während eines Hochwassers

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-1 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |  |
| Organisatorische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Check der wichtigen Einrichtungen, Ausrüstungen, Kommunikations-verbindungen, E-Mail-Adressen, Tel. und Fax-Nr. etc.) |  |  |  |  |
| Einberufung des Hochwasserstabes |  |  |  |  |
| Information der Einsatzkräfte über die aktuelle Lage |  |  |  |  |
| Durchführung regelmäßiger (täglicher) Lagebesprechungen mit festgelegtem Teilnehmerkreis mit Lagefeststellung, -darstellung, -auswertung, insbesondere Gewässerpegel (ober- und unterirdische), Hochwasserstand und -prognose, Wetterberichtvorhersage, Festlegung weiterer Maßnahmen |  |  |  |  |
| Führung des Ereignis- und Maßnahmenprotokolles |  |  |  |  |
| Aufstellung von Notschichtplänen (z. B. 12-h-Rhythmus), um zusätzliche Kräfte frei verfügbar zu machen. |  |  |  |  |
| Ausrufung zusätzlicher Rufbereitschaften |  |  |  |  |
| Absicherung des normalen Betriebes und der Rufbereitschaft |  |  |  |  |
| Prüfung über die erforderliche Verhängung einer Urlaubssperre |  |  |  |  |
| Organisation der Logistik (Verpflegung, Betriebsstoffe, Wach- und Kontrolldienst) |  |  |  |  |
| Technische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Besondere Überwachung der Betriebszustände der Abwasseranlagen (Ablaufqualität der Kläranlagen, Betriebszustände der Pumpwerke, Wasserstände im Kanalnetz etc.) |  |  |  |  |
| Führen einer Eingangs-, Bestands- und Ausgabeliste aller wichtigen Materialien |  |  |  |  |
| Absicherung der Fäkalienannahme (erhöhte Anlieferungen zu erwarten und Überflutungsschutz sicherstellen) |  |  |  |  |
| Sukzessive Umsetzung der im HW-Plan festgelegten Maßnahmen wie: Setzen von Dammbalken an Überläufen, Schließen von Schiebern im Kanalnetz, Objektsicherungen, Betrieb von HW-PW, Aufbau mobiler HW-Schutzsysteme, planmäßige Aufgabe von Objekten (z. B. Abschalten von Strom und Gas, Rückbau wertintensiver Anlagen) |  |  |  |  |
| Überwachung auf Zulauf wassergefährdender Stoffe (z. B. Öl) verstärken |  |  |  |  |
| Logistik für Einsatzkräfte und Materialien zur/von Einsatzstellen |  |  |  |  |
| Kontrolle, Nachbetankung, Instandhaltung der eingesetzten Technik |  |  |  |  |
| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-2 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich | verantw. OE/Name | erledigt |  |
| Vorbereitung auf Umflutung, Einschließung und wenn sinnvoll und möglich Betriebsaufrechterhaltung |  |  |  |  |
| Wenn erforderlich, externe Abschaltung der Stromversorgung durch Stromversorger vorbereiten/veranlassen Dabei vorab festgelegte Betriebsregime einstellen |  |  |  |  |
| Kostenintensive Technik (z. B. Karten aus Steuerungen) hochwassergefährdeter Anlagenteile ist nach Abschaltungen und bei zu erwartender Überflutung möglichst zurückzubauen |  |  |  |  |
| Vor und während der Entleerung von Bauwerken ist der Grundwasserstand verdichtet zu kontrollieren. |  |  |  |  |
| Regelung der Einleitung von oberirdischem Grundwasser, Drängewasser oder Kellerentwässerungen, da diese die Kapazität der Kanalisation stark einschränken und insbesondere bei Regen zu Überlastungen/Überflutungen führen können |  |  |  |  |
| Beweissicherung (Foto, Protokoll, Diktiergerät, Zeugen) |  |  |  |  |
| Bauwerke (Kellerräume, Entwässerungspumpen, Rohr-/Kabeldurchführungen) dauerhaft auf Wassereinbrüche kontrollieren |  |  |  |  |
| Heizung umstellen von Klärgas auf Erdgas |  |  |  |  |
| Gasspeicher entleeren, bei akuter Gefahr eines Wassereinstaues Behälter (teil-) fluten |  |  |  |  |
| Transformatoren sichern, wenn erforderlich durch Energieversorger abschalten lassen |  |  |  |  |
| Bei erforderlicher und nicht vorhandener Rückstausicherung Fußbodenabläufe dichten |  |  |  |  |
| Technik aus Keller- und Erdgeschossen sichern |  |  |  |  |
| Lagermaterialien sichern |  |  |  |  |
| Abschaltregime für Energieverteilungsanlagen beachten |  |  |  |  |
| Beschwerung auftriebsgefährdeter Schachtbauwerke (z. B. oberirdisch durch Auflast) |  |  |  |  |
| Sicherung von Gebäuden, dabei erforderliche Zugänglichkeit absichern |  |  |  |  |
| Bauwerke/Keller in Abhängigkeit vom Grundwasserstand beschweren |  |  |  |  |
| Aufzüge in eine höhere Etage fahren und stilllegen |  |  |  |  |

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- |
| während eines Hochwassers | Anhang D.9-3 |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |
| Erstellt: | Name |
| Datum Unterschrift |  |
| Bestätigt: | Name |
| Datum Unterschrift |  |

## Anhang D.10	Checkliste betrieblicher Maßnahmen nach einem Hochwasser

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nach einem Hochwasser | Anhang D.10-1 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich |  | verantw. OE/Name | erledigt |
| Organisatorische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Zeitcodierte Fotodokumentation (Sicherungsmaßnahmen und Schäden) |  |  |  |  |
| Schadensaufnahme, Beweissicherung und Auswertung (Fotodokumentation, Protokoll, Zeugen) |  |  |  |  |
| Bewertung und Zusammenfassung, (Regressanmeldungen, Versicherungsabwicklung) |  |  |  |  |
| Umgehende Wiederbeschaffung aller verschlissenen oder verbrauchten Ausrüstungen und Materialien |  |  |  |  |
| Zusammenstellung aller hochwasserbedingten zusätzlichen Aufwendungen |  |  |  |  |
| Zusammenfassende Berichterstattung zur Aufrechterhaltung des Betriebes, Schäden (Fotodokumentation), Kosteninanspruchnahme, Auswertung (mit Vorschlägen zur Verbesserung und Konsequenzen) |  |  |  |  |
| Schwachstellenanalyse (Auswertung des Hochwasserereignisses, abgeleitete Maßnahmen, Aktualisierung der Einsatzpläne, Ableitung weiterer baulicher und organisatorischer Massnahmen) |  |  |  |  |
| Überarbeitung und Fortschreibung der Hochwasserkonzeption |  |  |  |  |
| Technische Maßnahmen: |  |  |  |  |
| Markierung des Höchstwasserstandes an betroffenen Anlagenteilen |  |  |  |  |
| Sukzessiver Rückbau der Hochwasserschutzmaßnahmen. Bei Sandsackrückbau sollte unmittelbar/zeitgleich eine Straßenreinigung erfolgen, um die Einschwemmung größerer Sandmengen in die Kanalisation zu verhindern. |  |  |  |  |
| Öffnung von Schiebern im Kanalnetz, Rückbau von HW-Schutzeinrichtungen nach Anweisung durch den zentralen Koordinierungsstab |  |  |  |  |
| Öffnung von Entlastungen in den Vorfluter |  |  |  |  |
| Wenn der Wasserspiegel in der Kanalisation höher als im Gewässer ist, kann die Kanalisation durch eine Absenkung der Überlaufschwellen entlastet werden |  |  |  |  |
| Mit dem Rückbau parallel durchzuführen sind die Reinigungsarbeiten, um das Austrocknen von Verschlammungen zu verhindern |  |  |  |  |
| Instandhaltung und Rückgabe geliehener Ausrüstungen |  |  |  |  |
| Bewertung der eingesetzten Ausrüstungen und Materialien, Ausmusterung oder Wiederbeschaffung aller verschlissenen oder verbrauchten Ausrüstungen und Materialien |  |  |  |  |

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nach einem Hochwasser | Anhang D.10-2 |  |  |  |
| Maßnahmen | erforder-lich |  | verantw. OE/Name | erledigt |
| Überprüfung überfluteter elektrischer Anlagen und Heizungen vor Wiederinbetriebnahme |  |  |  |  |
| Zustandskontrolle der eingesetzten Technik und Wiederherstellung der vollen Einsatzfähigkeit (Inventur, Inspektion, Instandsetzung, Ersatzbeschaffung) |  |  |  |  |
| Überprüfung der Bausubstanz |  |  |  |  |
| Wiederinbetriebnahme aufgegebener oder außer Betrieb genommener Anlagen |  |  |  |  |
| Sicherung, Instandhaltung, Einlagerung, Erfassung und Ergänzung der HW-Schutzmaterialien |  |  |  |  |
| Entsorgung unbrauchbarer Einrichtungen, Lebensmittel und Materialien |  |  |  |  |
| Unterstützung anderer Bereiche der Kommune oder berfreundeter Kommunen Firmen, Organisationen mit Einsatzkräften, Ausrüstung, Material |  |  |  |  |
| Aufrechterhaltung der intensiven Grundwasserbeobachtung, bis die Grundwasserstände sicher auf unbedenkliche Werte gesunken sind |  |  |  |  |
| Weitere/sonstige Empfehlungen: |  |  |  |  |
| Erstellt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |
| Bestätigt: |  | Name |  |  |
| Datum Unterschrift |  |  |  |  |

## Anhang D.11 	Beispiel einer pegelabhängigen Hochwasservorschrift

| Pegelabhängige Hochwasservorschrift |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezugspegel: |  | Pegel Brückstraße (Pegel-Nullpunkt = 44,50 m ü. NN) | Anhang D.11-1 |
| Pegel (m) | ausgeführt (x = ja) | Maßnahmen |  |
|  |  | organisatorisch | technisch |
| 4,80 steigend |  | Alarmstufe I, (keine Gefahr, Beginn Meldedienst) |  |
|  |  |  | Betankung Einsatzfahrzeuge, mobile Technik und Tankanlagen |
| 4,90 |  |  | Schieber 23 in der Friedensstraße schließen |
| 5,00 |  | Information an die Mitglieder des Hochwasserschutzstabes |  |
|  |  |  | Dammbalken an den Abschlagsbauwerken 7, 11, 12 und 15 setzen |
| 5,20 |  | Anlaufberatung des Hochwasserschutzstabes |  |
|  |  | ständige Besetzung der Kläranlage Auenweg sowie des Pumpwerkes Imhoffstraße |  |
|  |  |  | Umsetzung der mobilen Technik aus dem Objekt Seestraße |
|  |  |  | Verdichtete Grundwasserpegelmessungen lt. Plan |
|  |  |  | Abschieberung und Außerbetriebnahme Teilnetz tiefliegende Südstadt |
| 5,30 |  | Alarmstufe II (leichte Überflutungen, leichte Verkehrsbeschränkungen) |  |
|  |  |  | Beginn Grundwasserbeobachung für die Objekte Auestraße und Sekeweg |
|  |  |  | Beginn der Umsetzung von Maßnahmen während des Hochwassers |
| 6,10 |  | Alarmstufe III (Wasserstand halbe Deichhöhe, Deichwacht, Wasserwehr) |  |
| 6,80 |  | tägliche Besprechung des Hochwasserschutzstabes |  |
| 7,00 |  |  | Abdichtung der Straßeneinläufe nach Maßnahmenplan |
|  |  |  | Räumung der Tiefgarage des Objektes Mittelstraße |
| Pegelabhängige Hochwasservorschrift |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| Bezugspegel: |  | Pegel Brückstraße (Pegel-Nullpunkt = 44,50 m ü.NN) | Anhang D.11-2 |
| 7,60 |  | Alarmstufe IV (unmittelbare Gefahr, Deichverteidigung) |  |
|  |  | 24-Std.-Besetzung des Hochwasserschutzstabes |  |
|  |  |  | Außerbetriebnahme Pumpwerk A und Aufbau der mobilen Hochwasserpumpanlage |
|  |  |  | Inbetriebnahme Hochwasserpumpwerk Hafenstraße |
|  |  |  | Abschaltung und geordnete Außerbetriebnahme der Kläranlage Süd |
| 8,10 |  | Alarmstufe V (Katastrophenfall) |  |
| Erstellt: | Name |  |  |
| Bestätigt: | Name |  |  |
|  |  | Datum | Unterschrift |

Anhang D.12 	 Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll der Hochwasserstabsstelle (HW-Stab)

| Bezugspegel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anhang D.12-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. |  | Datum |  | Pegel |  |  | Meldungsein- und ausgang |  |  |  |  |  |  |  | Kanalnetz |  |  |  | Pumpwerke/Sonderbauwerke/Kläranlage |  |  |  |
|  |  |  |  | absolut | Differenz |  | Uhrzeit |  | Melder |  | Empfänger |  | Uhrzeit |  | Allgemein |  | Abwasserrückstau/ Überflutung Netztrennung |  | Allgemein |  | Überfüllung/ Überflutung Außerbetriebnahmen |  |
|  |  |  |  | m | m |  | Eingang |  | Name |  | Name |  | Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochwasser-Ereignis - und Maßnahmenprotokoll der HW-Stabsstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |  |  |  |  |
| Bezugspegel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anhang D.12-2 |  |  |  |  |
| lfd. Nr. | Datum |  | Pegel |  |  | Meldungsein- und ausgang |  |  |  |  |  |  |  | Kanalnetz |  |  |  | Pumpwerke/Sonderbauwerke/Kläranlage |  |  |  |  |
|  |  |  | absolut | Differenz |  | Uhrzeit |  | Melder |  | Empfänger |  | Uhrzeit |  | Allgemein |  | Abwasserrückstau/ Überflutung Netztrennung |  | Allgemein |  | Überfüllung/ Überflutung Außerbetriebnahmen |  |  |
|  |  |  | m | m |  | Eingang |  | Name |  | Name |  | Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopier-zeile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anhang D.13 	 Beispiel für ein Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes

| Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes |  |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezugspegel: |  |  |  |  | Anhang D.13-1 |
| lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Sachverhalt/Meldung |  |  |
|  |  |  | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke | Kläranlage |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

| Hochwasser-Ereignis- und Maßnahmenprotokoll des Anlagenbetriebes |  |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezugspegel: |  |  |  |  | Anhang D.13-2 |
| lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Sachverhalt/Meldung |  |  |
|  |  |  | Kanalnetz | Pumpwerke/Sonderbauwerke | Kläranlage |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| Kopierzeile |  |  |  |  |  |

## Anhang D.14 	Beispiel für eine Liste für Hochwasserausrüstungen und -materialien

| Checkliste „Betriebliche Maßnahmen“ |  |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausrüstungen/Materialien |  |  |  |  | Anhang D.14 |
| Ausrüstung | verwendungsfähig |  | Anzahl | Handlungs-bedarf | Bemerkungen/Festlegungen |
|  | ja | nein |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Allradfahrzeuge, watfähig |  |  |  |  |  |
| Saugwagen, Schläuche |  |  |  |  |  |
| Mobile Großpumpe, mobiler Tank |  |  |  |  |  |
| Mobile Tauchpumpen, diverses Zubehör |  |  |  |  |  |
| Notstromaggregate |  |  |  |  |  |
| Straßenabsperrungen, Verkehrsschilder |  |  |  |  |  |
| Mobile Beleuchtungstechnik mit Zubehör |  |  |  |  |  |
| Boot mit Zubehör |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsmittel |  |  |  |  |  |
| Spezielle Arbeitskleidung (z. B. Wathosen, Gummistiefel) |  |  |  |  |  |
| Rettungswesten |  |  |  |  |  |
| Handlampen/Batterien |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |
| Benzin |  |  |  |  |  |
| Dammbalken |  |  |  |  |  |
| Öl/Schmiermittel |  |  |  |  |  |
| Ölbindemittel |  |  |  |  |  |
| Sandsäcke (klein, groß) |  |  |  |  |  |
| Füllmaterial für Sandsäcke |  |  |  |  |  |

| Checkliste „Betrieblicher Maßnahmen“ |  |  |  |  | Hochwasserschutzdokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausrüstungen/Materialien |  |  |  |  | Anhang D.14-2 |
| Ausrüstung | verwendungsfähig |  | Anzahl | Handlungs-bedarf | Bemerkungen/Festlegungen |
|  | ja | nein |  |  |  |
| Fülleinrichtungen für Sandsäcke |  |  |  |  |  |
| Bohlen, Pfähle, Kanthölzer |  |  |  |  |  |
| Schal-/Sperrholztafeln |  |  |  |  |  |
| Markierungspflöcke, Farbspray |  |  |  |  |  |
| Folien |  |  |  |  |  |
| Klebebänder, Dichtstoffe |  |  |  |  |  |
| Umzugskartons |  |  |  |  |  |
| Sonnen- u. Mückenschutzmittel |  |  |  |  |  |
| Erstellt: |  |  |  |  |  |
| Bestätigt: |  |  |  |  |  |
|  | Name |  | Datum |  | Unterschrift |