## 8.7 Aufgabe
Zeit | Zulaufmenge in m3/15 min | PO4-P in mg/l | O2 in mg/l | NO3-N in mg/l | NH4-N in mg/l | Fracht PO4-P in g/15 min | 2 h PO4-P Fracht | Wassermenge in 2 h | PO4-P Konz. in mg/l nach 2 h | Überschreitung?
22.00 | 35 | 2.44 | 0.42 | 1.6 | 2.4
22.15 | 25 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2
22.30 | 25 | 2.08 | 0.6 | 2 | 2
22.45 | 20 | 1.88 | 0.8 | 2.4 | 1.8 |  | Werte zur Berechnung der 2-Stunden Mittelwerte von 00.00 Uhr bis 01.45 Uhr erforderlich
23.00 | 20 | 1.78 | 0.8 | 3.6 | 1.6
23.15 | 15 | 1.72 | 0.8 | 4.2 | 1.4
23.30 | 15 | 1.66 | 1 | 4.6 | 1.1
23.45 | 15 | 1.6 | 0 | 5.4 | 0.8
00.00 | 20 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8
00.15 | 18 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 1.6
00.30 | 17 | 2 | 1 | 2.8 | 1.5
00.45 | 15 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0.4
01.00 | 12 | 1.8 | 0 | 4 | 0.1
01.15 | 12 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.1
01.30 | 13 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.1
01.45 | 12 | 1.85 | 0 | 1.4 | 0.2
02.00 | 13 | 1.84 | 0 | 1.2 | 0.4
02.15 | 12 | 2.12 | 0 | 1.2 | 0.5
02.30 | 14 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.7
02.45 | 14 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0.8
03.00 | 12 | 2.48 | 2.14 | 2.2 | 0.6
03.15 | 14 | 2.12 | 1.8 | 2.5 | 0.3
03.30 | 12 | 1.88 | 0.2 | 2.4 | 0.2
03.45 | 11 | 1.84 | 0 | 1.6 | 0
04.00 | 11 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0
04.15 | 10 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.1
04.30 | 11 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0.1
04.45 | 13 | 2.64 | 0 | 1.3 | 0.3
05.00 | 15 | 2.84 | 0 | 1.1 | 0.5
05.15 | 15 | 3.16 | 1.4 | 1.3 | 0.6
05.30 | 16 | 2.74 | 1.96 | 1.8 | 0.5
05.45 | 18 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 0.2
06.00 | 22 | 2.34 | 0 | 1.8 | 0.1
06.15 | 25 | 2.31 | 0 | 1.4 | 0
06.30 | 30 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0
06.45 | 40 | 2.46 | 0 | 1.3 | 0.2
07.00 | 50 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.3
07.15 | 60 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0.5
07.30 | 65 | 3.38 | 0.2 | 1.2 | 0.7
07.45 | 65 | 3.8 | 1 | 1.5 | 1
08.00 | 70 | 3.48 | 1.32 | 2.7 | 0.9
08.15 | 75 | 3.08 | 1 | 2.3 | 0.7
08.30 | 80 | 2.88 | 0 | 1.6 | 0.5
08.45 | 85 | 2.78 | 0 | 1.4 | 0.4
09.00 | 85 | 2.78 | 0.1 | 1.4 | 0.5
09.15 | 85 | 2.82 | 0 | 1.2 | 0.5
09.30 | 86 | 2.84 | 0.4 | 1.4 | 1.4
09.45 | 90 | 3.16 | 1 | 1.3 | 1.8
10.00 | 90 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 2
10.15 | 90 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 1.8
10.30 | 95 | 2.38 | 0.6 | 3 | 1.6
10.45 | 95 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 1.2
11.00 | 94 | 2.2 | 1.6 | 4.6 | 0.8
11.15 | 93 | 2.16 | 0.2 | 5.4 | 0.5
11.30 | 93 | 2.1 | 0 | 5 | 0.4
11.45 | 97 | 2.14 | 0 | 3.8 | 0.6
12.00 | 100 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.8
12.15 | 105 | 2.26 | 0 | 2.6 | 1.3
12.30 | 100 | 2.52 | 0 | 3 | 2.5
12.45 | 100 | 2.4 | 1 | 3.2 | 2
13.00 | 95 | 2.32 | 1.2 | 3.6 | 1.6
13.15 | 90 | 2.16 | 1.4 | 4.8 | 1.4
13.30 | 90 | 2.1 | 1.64 | 5 | 1.2
13.45 | 85 | 2 | 1 | 5.6 | 1
14.00 | 80 | 2 | 0 | 5.4 | 0.5
14.15 | 80 | 2.04 | 0 | 4.8 | 0.6
14.30 | 75 | 2.08 | 0 | 3.8 | 0.8
14.45 | 75 | 2.12 | 0 | 3.2 | 1
15.00 | 75 | 2.16 | 0 | 2.6 | 1.4
15.15 | 70 | 2.2 | 0 | 2 | 1.6
15.30 | 70 | 2.3 | 1 | 3.1 | 1.8
15.45 | 65 | 2.16 | 1.1 | 3.6 | 1.6
16.00 | 65 | 2.04 | 1.2 | 4 | 1.4
16.15 | 67 | 1.9 | 1.24 | 4.5 | 1.2
16.30 | 65 | 1.82 | 1.4 | 4.8 | 1
16.45 | 60 | 1.8 | 0 | 5 | 0.8
17.00 | 60 | 1.8 | 0 | 5.4 | 0.5
17.15 | 60 | 1.8 | 0 | 4.6 | 0.5
17.30 | 65 | 1.86 | 0 | 3.8 | 0.6
17.45 | 60 | 1.92 | 0 | 2.5 | 0.8
18.00 | 55 | 1.94 | 0 | 1.8 | 1.4
18.15 | 55 | 2.04 | 0 | 1.4 | 1.6
18.30 | 55 | 2.12 | 0.4 | 1 | 1.8
18.45 | 50 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9
19.00 | 50 | 2.12 | 0.7 | 2 | 2.1
19.15 | 50 | 2.08 | 0.72 | 2.4 | 1.8
19.30 | 45 | 1.96 | 0.8 | 3 | 1.5
19.45 | 40 | 1.9 | 0.7 | 4 | 1.3
20.00 | 40 | 1.76 | 0.6 | 4.6 | 0.8
20.15 | 40 | 1.8 | 0 | 5.2 | 0.6
20.30 | 35 | 1.71 | 0 | 3.5 | 0.5
20.45 | 35 | 1.73 | 0 | 2.6 | 0.8
21.00 | 35 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1
21.15 | 30 | 1.81 | 0 | 1.5 | 1.2
21.30 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1.5
21.45 | 30 | 2.2 | 0.32 | 1.2 | 2
22.00 | 35 | 2.44 | 0.42 | 1.6 | 2.4
22.15 | 25 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2
22.30 | 25 | 2.08 | 0.6 | 2 | 2
22.45 | 20 | 1.88 | 0.8 | 2.4 | 1.8
23.00 | 20 | 1.78 | 0.8 | 3.6 | 1.6
23.15 | 15 | 1.72 | 0.8 | 4.2 | 1.4
23.30 | 15 | 1.66 | 1 | 4.6 | 1.1
23.45 | 15 | 1.6 | 0 | 5.4 | 0.8
24.00 | 15 | 1.58 | 0 | 4.2 | 0.6

## 8.7.3 Lösung Tabelle
KA Hoff Betriebsdaten 20.09.2024
Zeit | Zulaufmenge in m3/15 min | PO4-P in mg/l | O2 in mg/l | NO3-N in mg/l | NH4-N in mg/l | Fracht PO4-P in g/15 min | 2 h PO4-P Fracht | Wassermenge in 2 h | PO4-P Konz. in mg/l nach 2 h | Überschreitung?
22.00 | 35 | 2.44 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 85.4
22.15 | 25 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 55
22.30 | 25 | 2.08 | 0.6 | 2 | 2 | 52
22.45 | 20 | 1.88 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 37.6 | Werte zur Berechnung der 2-h-Mischprobe von 00.00 Uhr bis 01.45 Uhr erforderlich
23.00 | 20 | 1.78 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | 35.6
23.15 | 15 | 1.72 | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 25.8
23.30 | 15 | 1.66 | 1 | 4.6 | 1.1 | 24.9
23.45 | 15 | 1.6 | 0 | 5.4 | 0.8 | 24
00.00 | 20 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 44 | 384.3 | 190 | 2.0226 | Überschreitung
00.15 | 18 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 37.8 | 336.7 | 173 | 1.9462 | okay
00.30 | 17 | 2 | 1 | 2.8 | 1.5 | 34 | 315.7 | 165 | 1.9133 | okay
00.45 | 15 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0.4 | 28.5 | 292.2 | 155 | 1.8852 | okay
01.00 | 12 | 1.8 | 0 | 4 | 0.1 | 21.6 | 276.2 | 147 | 1.8789 | okay
01.15 | 12 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 21.6 | 262.2 | 139 | 1.8863 | okay
01.30 | 13 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.1 | 23.4 | 259.8 | 137 | 1.8964 | okay
01.45 | 12 | 1.85 | 0 | 1.4 | 0.2 | 22.2 | 257.1 | 134 | 1.9187 | okay
02.00 | 13 | 1.84 | 0 | 1.2 | 0.4 | 23.92 | 257.02 | 132 | 1.9471 | okay
02.15 | 12 | 2.12 | 0 | 1.2 | 0.5 | 25.44 | 238.46 | 124 | 1.9231 | okay
02.30 | 14 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 32.2 | 232.86 | 120 | 1.9405 | okay
02.45 | 14 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0.8 | 35 | 233.86 | 117 | 1.9988 | okay
03.00 | 12 | 2.48 | 2.14 | 2.2 | 0.6 | 29.76 | 235.12 | 114 | 2.0625 | Überschreitung
03.15 | 14 | 2.12 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 29.68 | 243.2 | 116 | 2.0966 | Überschreitung
03.30 | 12 | 1.88 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 22.56 | 244.16 | 116 | 2.1048 | Überschreitung
03.45 | 11 | 1.84 | 0 | 1.6 | 0 | 20.24 | 241 | 114 | 2.114 | Überschreitung
04.00 | 11 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | 20.9 | 239.7 | 113 | 2.1212 | Überschreitung
04.15 | 10 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 21 | 236.78 | 110 | 2.1525 | Überschreitung
04.30 | 11 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 26.4 | 237.74 | 109 | 2.1811 | Überschreitung
04.45 | 13 | 2.64 | 0 | 1.3 | 0.3 | 34.32 | 239.86 | 108 | 2.2209 | Überschreitung
05.00 | 15 | 2.84 | 0 | 1.1 | 0.5 | 42.6 | 247.46 | 109 | 2.2703 | Überschreitung
05.15 | 15 | 3.16 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 47.4 | 265.1 | 112 | 2.367 | Überschreitung
05.30 | 16 | 2.74 | 1.96 | 1.8 | 0.5 | 43.84 | 279.26 | 114 | 2.4496 | Überschreitung
05.45 | 18 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 45 | 301.7 | 120 | 2.5142 | Überschreitung
06.00 | 22 | 2.34 | 0 | 1.8 | 0.1 | 51.48 | 332.94 | 131 | 2.5415 | Überschreitung
06.15 | 25 | 2.31 | 0 | 1.4 | 0 | 57.75 | 369.79 | 145 | 2.5503 | Überschreitung
06.30 | 30 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0 | 69 | 417.79 | 165 | 2.5321 | Überschreitung
06.45 | 40 | 2.46 | 0 | 1.3 | 0.2 | 98.4 | 489.79 | 194 | 2.5247 | Überschreitung
07.00 | 50 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 135 | 590.47 | 231 | 2.5561 | Überschreitung
07.15 | 60 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 186 | 733.87 | 276 | 2.6589 | Überschreitung
07.30 | 65 | 3.38 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 219.7 | 906.17 | 326 | 2.7797 | Überschreitung
07.45 | 65 | 3.8 | 1 | 1.5 | 1 | 247 | 1109.33 | 375 | 2.9582 | Überschreitung
08.00 | 70 | 3.48 | 1.32 | 2.7 | 0.9 | 243.6 | 1307.93 | 427 | 3.0631 | Überschreitung
08.15 | 75 | 3.08 | 1 | 2.3 | 0.7 | 231 | 1487.45 | 480 | 3.0989 | Überschreitung
08.30 | 80 | 2.88 | 0 | 1.6 | 0.5 | 230.4 | 1660.1 | 535 | 3.103 | Überschreitung
08.45 | 85 | 2.78 | 0 | 1.4 | 0.4 | 236.3 | 1827.4 | 590 | 3.0973 | Überschreitung
09.00 | 85 | 2.78 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 236.3 | 1965.3 | 635 | 3.095 | Überschreitung
09.15 | 85 | 2.82 | 0 | 1.2 | 0.5 | 239.7 | 2070 | 670 | 3.0896 | Überschreitung
09.30 | 86 | 2.84 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 244.24 | 2128.24 | 696 | 3.0578 | Überschreitung
09.45 | 90 | 3.16 | 1 | 1.3 | 1.8 | 284.4 | 2192.94 | 721 | 3.0415 | Überschreitung
10.00 | 90 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 2 | 252 | 2197.94 | 746 | 2.9463 | Überschreitung
10.15 | 90 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 225 | 2179.34 | 766 | 2.8451 | Überschreitung
10.30 | 95 | 2.38 | 0.6 | 3 | 1.6 | 226.1 | 2174.44 | 786 | 2.7665 | Überschreitung
10.45 | 95 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 1.2 | 218.5 | 2162.54 | 801 | 2.6998 | Überschreitung
11.00 | 94 | 2.2 | 1.6 | 4.6 | 0.8 | 206.8 | 2133.04 | 810 | 2.6334 | Überschreitung
11.15 | 93 | 2.16 | 0.2 | 5.4 | 0.5 | 200.88 | 2097.62 | 818 | 2.5643 | Überschreitung
11.30 | 93 | 2.1 | 0 | 5 | 0.4 | 195.3 | 2053.22 | 826 | 2.4857 | Überschreitung
11.45 | 97 | 2.14 | 0 | 3.8 | 0.6 | 207.58 | 2016.56 | 837 | 2.4093 | Überschreitung
12.00 | 100 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.8 | 220 | 1952.16 | 847 | 2.3048 | Überschreitung
12.15 | 105 | 2.26 | 0 | 2.6 | 1.3 | 237.3 | 1937.46 | 862 | 2.2476 | Überschreitung
12.30 | 100 | 2.52 | 0 | 3 | 2.5 | 252 | 1964.46 | 872 | 2.2528 | Überschreitung
12.45 | 100 | 2.4 | 1 | 3.2 | 2 | 240 | 1978.36 | 877 | 2.2558 | Überschreitung
13.00 | 95 | 2.32 | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 220.4 | 1980.26 | 877 | 2.258 | Überschreitung
13.15 | 90 | 2.16 | 1.4 | 4.8 | 1.4 | 194.4 | 1967.86 | 873 | 2.2541 | Überschreitung
13.30 | 90 | 2.1 | 1.64 | 5 | 1.2 | 189 | 1955.98 | 870 | 2.2483 | Überschreitung
13.45 | 85 | 2 | 1 | 5.6 | 1 | 170 | 1930.68 | 862 | 2.2398 | Überschreitung
14.00 | 80 | 2 | 0 | 5.4 | 0.5 | 160 | 1883.1 | 845 | 2.2285 | Überschreitung
14.15 | 80 | 2.04 | 0 | 4.8 | 0.6 | 163.2 | 1826.3 | 825 | 2.2137 | Überschreitung
14.30 | 75 | 2.08 | 0 | 3.8 | 0.8 | 156 | 1745 | 795 | 2.195 | Überschreitung
14.45 | 75 | 2.12 | 0 | 3.2 | 1 | 159 | 1652 | 770 | 2.1455 | Überschreitung
15.00 | 75 | 2.16 | 0 | 2.6 | 1.4 | 162 | 1574 | 745 | 2.1128 | Überschreitung
15.15 | 70 | 2.2 | 0 | 2 | 1.6 | 154 | 1507.6 | 720 | 2.0939 | Überschreitung
15.30 | 70 | 2.3 | 1 | 3.1 | 1.8 | 161 | 1474.2 | 700 | 2.106 | Überschreitung
15.45 | 65 | 2.16 | 1.1 | 3.6 | 1.6 | 140.4 | 1425.6 | 675 | 2.112 | Überschreitung
16.00 | 65 | 2.04 | 1.2 | 4 | 1.4 | 132.6 | 1388.2 | 655 | 2.1194 | Überschreitung
16.15 | 67 | 1.9 | 1.24 | 4.5 | 1.2 | 127.3 | 1355.5 | 642 | 2.1114 | Überschreitung
16.30 | 65 | 1.82 | 1.4 | 4.8 | 1 | 118.3 | 1310.6 | 627 | 2.0903 | Überschreitung
16.45 | 60 | 1.8 | 0 | 5 | 0.8 | 108 | 1262.6 | 612 | 2.0631 | Überschreitung
17.00 | 60 | 1.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 108 | 1211.6 | 597 | 2.0295 | Überschreitung
17.15 | 60 | 1.8 | 0 | 4.6 | 0.5 | 108 | 1157.6 | 582 | 1.989 | okay
17.30 | 65 | 1.86 | 0 | 3.8 | 0.6 | 120.9 | 1124.5 | 577 | 1.9489 | okay
17.45 | 60 | 1.92 | 0 | 2.5 | 0.8 | 115.2 | 1078.7 | 567 | 1.9025 | okay
18.00 | 55 | 1.94 | 0 | 1.8 | 1.4 | 106.7 | 1045 | 557 | 1.8761 | okay
18.15 | 55 | 2.04 | 0 | 1.4 | 1.6 | 112.2 | 1024.6 | 547 | 1.8731 | okay
18.30 | 55 | 2.12 | 0.4 | 1 | 1.8 | 116.6 | 1013.9 | 535 | 1.8951 | okay
18.45 | 50 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 110 | 1005.6 | 520 | 1.9338 | okay
19.00 | 50 | 2.12 | 0.7 | 2 | 2.1 | 106 | 1003.6 | 510 | 1.9678 | okay
19.15 | 50 | 2.08 | 0.72 | 2.4 | 1.8 | 104 | 999.6 | 500 | 1.9992 | okay
19.30 | 45 | 1.96 | 0.8 | 3 | 1.5 | 88.2 | 979.8 | 485 | 2.0202 | Überschreitung
19.45 | 40 | 1.9 | 0.7 | 4 | 1.3 | 76 | 934.9 | 460 | 2.0324 | Überschreitung
20.00 | 40 | 1.76 | 0.6 | 4.6 | 0.8 | 70.4 | 890.1 | 440 | 2.023 | Überschreitung
20.15 | 40 | 1.8 | 0 | 5.2 | 0.6 | 72 | 855.4 | 425 | 2.0127 | Überschreitung
20.30 | 35 | 1.71 | 0 | 3.5 | 0.5 | 59.85 | 803.05 | 405 | 1.9828 | okay
20.45 | 35 | 1.73 | 0 | 2.6 | 0.8 | 60.55 | 747 | 385 | 1.9403 | okay
21.00 | 35 | 1.75 | 0 | 2.1 | 1 | 61.25 | 698.25 | 370 | 1.8872 | okay
21.15 | 30 | 1.81 | 0 | 1.5 | 1.2 | 54.3 | 646.55 | 350 | 1.8473 | okay
21.30 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 60 | 602.55 | 330 | 1.8259 | okay
21.45 | 30 | 2.2 | 0.32 | 1.2 | 2 | 66 | 580.35 | 315 | 1.8424 | okay
22.00 | 35 | 2.44 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 85.4 | 589.75 | 310 | 1.9024 | okay
22.15 | 25 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 55 | 574.35 | 295 | 1.9469 | okay
22.30 | 25 | 2.08 | 0.6 | 2 | 2 | 52 | 554.35 | 280 | 1.9798 | okay
22.45 | 20 | 1.88 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 37.6 | 532.1 | 265 | 2.0079 | Überschreitung
23.00 | 20 | 1.78 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | 35.6 | 507.15 | 250 | 2.0286 | Überschreitung
23.15 | 15 | 1.72 | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 25.8 | 471.7 | 230 | 2.0509 | Überschreitung
23.30 | 15 | 1.66 | 1 | 4.6 | 1.1 | 24.9 | 442.3 | 215 | 2.0572 | Überschreitung
23.45 | 15 | 1.6 | 0 | 5.4 | 0.8 | 24 | 406.3 | 200 | 2.0315 | Überschreitung
24.00 | 15 | 1.58 | 0 | 4.2 | 0.6 | 23.7 | 364 | 185 | 1.9676 | okay